## PARA BOMBAS
1 | INFORME DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS
2
3 | CLIENTE: |  |  | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | [22 empty] | REFERENCIA: |  |  |  |  | OPERACIONES | [12 empty] | O.T. |  | 2966 |  | - | 2025
4 | EQUIPO: |  |  | BOMBA DE AGUA DURA N°1 | [22 empty] | N° GUIA: |  |  |  | T011-0002013 | [9 empty] | O.C. |  | -
5 | INDICACIONES DEL CLIENTE: | [8 empty] | MANTENIMIENTO | [29 empty] | RECEPCION: |  |  |  | TEC. M. CALONGE
6
7
8 |  | 1. | DATOS TECNICOS: | [24 empty] | #VALUE!
9 |  | MARCA: |  |  | HIDROSTAL
10 |  | MODELO: |  |  | 50-160-1HE-C385-EC-3R
11 |  | HP: |  |  | 20
12 |  | N. SERIE: |  |  | 2013109090
13 |  | RPM: |  |  | -
14 |  | PESO: |  |  | -
15
16 |  | 2. | REVISION MECANICA
17 |  |  | Hecho por: |  |  |  | TEC. J. CARREÑO | [11 empty] | Fecha: |  |  | 2025-12-05
18
19 |  | Partes Contructivas
20 |  | Posición de trabajo: | [5 empty] | HORIZONTAL
21 |  | Tapas LT: |  |  | OK | [5 empty] | LOT: |  | OK
22 |  | Guarda: |  |  | -
23 |  | Impulsor: |  |  | OK
24 |  | Acople: |  |  | OK
25 |  | Contratapa LT: |  |  |  |  | OK |  |  |  |  | LOT: |  | OK
26 |  | Sello Mecánico: |  |  |  |  | 1 1/8 CARBON/SILICIO
27 |  | Rodamientos LT: |  |  |  |  | 7307 | [6 empty] | LOT: |  | 6307-2Z
28 |  | Soportes de eje LT: | [5 empty] | OK | [5 empty] | LOT: |  | OK
29 |  | Anillo lan LT: |  |  |  | OK |  |  | LOT: |  | -
30 |  | V-ring LT: |  |  | VA 35 |  |  |  | LOT: |  | VA 35
31 |  | Retén LT: |  |  | - |  |  |  | LOT: |  | -
32 | [27 empty] | #VALUE!
33 |  | 3. | OBSERVACIONES:
34 |  | ▫ | GRASA CONTAMINADA EN ACOPLE
35 |  | ▫ | DESGASTE EN RODAMIENTOS
36 |  | ▫ | SELLO MECANICO DAÑADO
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 |  | RESUMEN DE TRABAJO: | [25 empty] | REDUCTOR:
56 |  | ▫ | RECEPCION DE BOMBA EN TALLER | [23 empty] | ▫ | CAMBIO DE V-RINGs
57 |  | ▫ | DESARMADO E INSPECCION DE COMPONENTES
58 |  | ▫ | LIMPIEZA Y PINTADO DE COMPONENTES
59 |  | ▫ | CAMBIO DE RODAMIENTOS
60 |  | ▫ | CAMBIO DE SELLO MECANICO
61 |  | ▫ | CAMBIO DE V-RINGs
62
63
64
65
66 |  | RECOMENDACIONES
67 |  | ▫ | ANALISIS VIBRACIONAL CADA 60 DIAS
68 |  | ▫ | MANTENIMIENTO ANUAL
69
70 | HECHO POR: |  |  |  | TEC. OSCAR HUYHUA | [18 empty] | V. B. |  | TEC. JESUS HERRERA | [19 empty] | FECHA:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1
2 | HECHO POR: 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
3
4 | HECHO POR: 1: CLIENTE:; HECHO POR: 4: SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.; TEC. JESUS HERRERA 27: REFERENCIA:; TEC. JESUS HERRERA 32: OPERACIONES; TEC. JESUS HERRERA 45: O.T.; FECHA: 47: 2966; FECHA: 49: -; FECHA: 50: 2025
5 | HECHO POR: 1: EQUIPO:; HECHO POR: 4: BOMBA DE AGUA DURA N°1; TEC. JESUS HERRERA 27: N° GUIA:; TEC. JESUS HERRERA 31: T011-0002013; TEC. JESUS HERRERA 41: O.C.; TEC. JESUS HERRERA 43: -
6
7
8 | HECHO POR: 2: #VALUE!; TEC. OSCAR HUYHUA 19: #VALUE!; TEC. JESUS HERRERA 36: #VALUE!
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 | HECHO POR: 2: INGRESO DE BOMBA; TEC. OSCAR HUYHUA 19: ACOPLE CONTAMINADO; TEC. JESUS HERRERA 36: DESARMADO DE BOMBA
25
26
27
28
29 | HECHO POR: 2: #VALUE!; TEC. OSCAR HUYHUA 19: #VALUE!; TEC. JESUS HERRERA 36: #VALUE!
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 | HECHO POR: 2: SELLO DAÑADOS; TEC. OSCAR HUYHUA 19: RODAMIENTOS DAÑADOS; TEC. JESUS HERRERA 36: PINTADO DE LAS PARTES DE LA BOMBA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS
46
47
48
49
50 | HECHO POR: 2: #VALUE!; TEC. OSCAR HUYHUA 19: #VALUE!; TEC. JESUS HERRERA 36: #VALUE!
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 | HECHO POR: 2: SUMINISTRO Y MONTAJE DE SELLO MECANICO; TEC. OSCAR HUYHUA 19: SUMINISTRO Y MONTAJE DE RODAMIENTOS; TEC. JESUS HERRERA 36: BOMBA TERMINADA
67
68
69
70
| HECHO POR: |  |  |  | TEC. OSCAR HUYHUA | [18 empty] | V. B. |  | TEC. JESUS HERRERA | [19 empty] | FECHA: |  |  | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1
2 | HECHO POR: 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
3
4 | HECHO POR: 1: CLIENTE:; HECHO POR: 4: SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.; TEC. JESUS HERRERA 27: REFERENCIA:; TEC. JESUS HERRERA 32: OPERACIONES; TEC. JESUS HERRERA 45: O.T.; FECHA: 47: 2966; 0 49: -; 0 50: 2025
5 | HECHO POR: 1: EQUIPO:; HECHO POR: 4: BOMBA DE AGUA DURA N°1; TEC. JESUS HERRERA 27: N° GUIA:; TEC. JESUS HERRERA 31: T011-0002013; TEC. JESUS HERRERA 41: O.C.; TEC. JESUS HERRERA 43: -
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
| HECHO POR: |  |  |  | TEC. OSCAR HUYHUA | [18 empty] | V. B. |  | TEC. JESUS HERRERA | [19 empty] | FECHA: |  |  | 0

## PARA MANTENIMIENTO
1 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE MOTORES ELECTRICOS DE JAULA DE ARDILLA
2
3 | CLIENTE: | [25 empty] | REFERENCIA: | [17 empty] | O.T. |  |  |  | - | 2025
4 | EQUIPO: | [25 empty] | N° GUIA: | [13 empty] | O.C. |  | -
5 | MARCA: | [20 empty] | IP: | [10 empty] | CORRIENTE (A): | [11 empty] | Cosφ
6 | N. SERIE: | [20 empty] | POTENCIA (kW): | [10 empty] | FRECUENCIA (Hz): | [11 empty] | N. SALIDAS:
7 | CODIGO: | [20 empty] | TENSION (V): | [10 empty] | RPM: | [11 empty] | CONEXIÓN:
8 | PLACA DEL EQUIPO: | [12 empty] | CAJA DE BORNES: | [12 empty] | BORNERA: | [12 empty] | CONEX. DE INGRESO:
9 | INDICACIONES DEL CLIENTE: | [38 empty] | RECEPCION:
10
11 |  | 1. | RECEPCION: PRUEBAS ELECTRICAS | [24 empty] | 4. | REVISION MECANICA
12 |  |  | Hecho por: | [15 empty] | Fecha: | [9 empty] | Hecho por: | [15 empty] | Fecha:
13 |  | a. Aislamiento megóhmetro TeraOhm XA 5kV - MI 3205 | [25 empty] | a. Refrigeración
14 |  | ESTATOR | [5 empty] | A MASA | [8 empty] | ENTRE FASES | [11 empty] | Canalización mediante:
15 |  | BORNES | [5 empty] | 1 - M |  |  | 2 - M |  |  | 3 - M |  |  | 1 - 2 |  |  | 2 - 3 |  |  | 3 - 1 |  |  |  |  | b. Partes Contructivas
16 |  | AISLAMIENTO (MΩ) | [25 empty] | Posición de trabajo:
17 |  | b. Resistencia | [25 empty] | Tapas LT: | [8 empty] | LOT:
18 |  | BOBINA | [5 empty] | 1 - 4 | [5 empty] | 2 - 5 | [5 empty] | 3 - 6 | [7 empty] | Funda LOT: | [8 empty] | Contratapa LT: | [8 empty] | LOT: | [6 empty] | c. Datos de Bobina
19 |  | RESISTENCIA (Ω) | [25 empty] | Soportes de eje LT: | [8 empty] | LOT: | [15 empty] | Alambre (AWG) / Peso (kg): |  |  |  |  | Conexión:
20 |  | CONCLUSION: | [25 empty] | Ventilador LOT: | [8 empty] | Chaveta: | [15 empty] | Papel Nomex / Peso (g): |  |  |  |  | Grupos de Bobinas:
21 | [27 empty] | Carga LT: | [11 empty] | Chaveta: | [12 empty] | Pase: |  |  |  |  | Bobinas por grupos:
22 |  | c. Evaluación de núcleo magnético | [25 empty] | Rodamientos LT: | [11 empty] | LOT: | [12 empty] | Vueltas: |  |  |  |  | N. Salidas:
23 |  | Tiempo de prueba | [5 empty] | - | [6 empty] | Comentarios: |  |  |  |  | - | [7 empty] | Anillo lan LT: | [6 empty] | LOT:
24 |  | Voltaje inducido | [5 empty] | - | [19 empty] | V-ring LT: | [6 empty] | LOT: | [17 empty] | c. Evaluación de núcleo magnético
25 |  | % Area calentamiento | [6 empty] | - | [18 empty] | Retén LT: | [6 empty] | LOT: | [17 empty] | Tiempo de prueba |  | - |  | Comentarios: |  | -
26 |  | kGauss |  |  | - | [47 empty] | Voltaje inducido |  | -
27 | [27 empty] | 5. | SALIDA: PRUEBAS DE VIBRACION RMS mm/s | [23 empty] | % Area calentamiento |  |  | -
28 |  | 2. | RECEPCION: PRUEBAS DE VIBRACION RMS mm/s | [24 empty] | RMS | [6 empty] | LT | [5 empty] | LOT | [11 empty] | kGauss | -
29 |  | RMS | [6 empty] | LT | [5 empty] | LOT | [12 empty] | HORIZONTAL
30 |  | HORIZONTAL | [25 empty] | VERTICAL
31 |  | VERTICAL | [25 empty] | AXIAL
32 |  | AXIAL
33 |  | CONCLUSION:
34
35 |  | 3. | SALIDA: PRUEBAS ELECTRICAS
36 |  |  | Hecho por: | [15 empty] | Fecha:
37 |  | a. Aislamiento megóhmetro TeraOhm XA 5kV - MI 3205
38 |  | ESTATOR | [5 empty] | A MASA | [8 empty] | ENTRE FASES
39 |  | BORNES | [5 empty] | 1 - M |  |  | 2 - M |  |  | 3 - M |  |  | 1 - 2 |  |  | 2 - 3 |  |  | 3 - 1
40 |  | AISLAMIENTO (MΩ)
41 |  | b. Resistencia
42 |  | BOBINA | [5 empty] | 1 - 4 | [5 empty] | 2 - 5 | [5 empty] | 3 - 6
43 |  | RESISTENCIA (Ω)
44 |  | c. Prueba de motor
45 |  | Vnom | [8 empty] | Inom (A) | [7 empty] | Conexión:
46 | [7 empty] | ESTATOR IN SITU
47 |  | BORNES | [5 empty] | 1 - 2 | [5 empty] | 2 - 3 | [5 empty] | 3 - 1
48 |  | TENSION
49 |  | AMPERAJE
50 |  | RPM | [16 empty] | Iv/In (%) |  |  | #DIV/0!
51
52
53 |  | RESUMEN DE TRABAJO: | [24 empty] | ▫
54 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
55 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
56 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
57 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
58 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
59 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
60 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
61 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
62 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
63 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
64 |  | ▫ | [24 empty] | ▫
65
66 |  | RECOMENDACIONES:
67 |  | ▫ | MANTENIMIENTO ANUAL
68 |  | ▫ | ANALISIS VIBRACIONAL CADA 90 DIAS
69
70 | HECHO POR: |  |  |  | TEC. OSCAR HUYHUA | [18 empty] | V. B. |  | TEC. JESUS HERRERA | [19 empty] | FECHA:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | HECHO POR: 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
2
3 | HECHO POR: 1: CLIENTE:; HECHO POR: 4: 0; TEC. JESUS HERRERA 27: REFERENCIA:; TEC. JESUS HERRERA 32: 0; TEC. JESUS HERRERA 45: O.T.; FECHA: 47: 0; FECHA: 49: -; FECHA: 50: 2025
4 | HECHO POR: 1: EQUIPO:; HECHO POR: 4: 0; TEC. JESUS HERRERA 27: N° GUIA:; TEC. JESUS HERRERA 31: 0; TEC. JESUS HERRERA 41: O.C.; TEC. JESUS HERRERA 43: -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 | HECHO POR: 1: HECHO POR:; TEC. OSCAR HUYHUA 5: TEC. OSCAR HUYHUA; V. B. 24: V. B.; TEC. JESUS HERRERA 26: TEC. JESUS HERRERA; FECHA: 46: FECHA:; FECHA: 49: 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | HECHO POR: 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
2
3 | HECHO POR: 1: CLIENTE:; HECHO POR: 4: 0; TEC. JESUS HERRERA 27: REFERENCIA:; TEC. JESUS HERRERA 32: 0; TEC. JESUS HERRERA 45: O.T.; FECHA: 47: 0; 0 49: -; 0 50: 2025
4 | HECHO POR: 1: EQUIPO:; HECHO POR: 4: 0; TEC. JESUS HERRERA 27: N° GUIA:; TEC. JESUS HERRERA 31: 0; TEC. JESUS HERRERA 41: O.C.; TEC. JESUS HERRERA 43: -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 | HECHO POR: 1: HECHO POR:; TEC. OSCAR HUYHUA 5: TEC. OSCAR HUYHUA; V. B. 24: V. B.; TEC. JESUS HERRERA 26: TEC. JESUS HERRERA; FECHA: 46: FECHA:; 0 49: 0