## PARA MANTENIMIENTO
1 | PROTOCOLO DE PRUEBA DE MOTORES ELECTRICOS DE JAULA DE ARDILLA
2
3 | CLIENTE: |  |  | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | [22 empty] | REFERENCIA: |  |  |  |  | AREA: TERMOFORMADO | [12 empty] | O.T. |  | 2992 |  | - | 2026
4 | EQUIPO: |  |  | MOTOR 3WEG 3.7 kW 440 V 200 V 3480 RPM | [22 empty] | N° GUIA: |  |  |  | T011-0002068 | [9 empty] | O.C. |  | -
5 | MARCA: |  |  | WEG | [17 empty] | IP: |  | 55 | [8 empty] | CORRIENTE (A): |  |  |  |  | 13.1-11.8/5.90 | [6 empty] | Cosφ |  | 0.89
6 | N. SERIE: |  |  | 20FEV2019 1047674468 | [17 empty] | POTENCIA (kW): |  |  |  |  | 3.73 | [5 empty] | FRECUENCIA (Hz): | [5 empty] | 60 | [5 empty] | N. SALIDAS: |  |  |  | 9
7 | MODELO: |  |  | 00536ET3EM184TW | [17 empty] | TENSION (V): |  |  |  | 208-230/460 | [6 empty] | RPM: |  | 3485 | [9 empty] | CONEXIÓN: |  |  |  | ∆∆/∆
8 | PLACA DEL EQUIPO: | [5 empty] | OK | [6 empty] | CAJA DE BORNES: | [5 empty] | OK | [6 empty] | BORNERA: |  |  |  | - | [8 empty] | CONEX. DE INGRESO: | [6 empty] | ∆
9 | INDICACIONES DEL CLIENTE: | [8 empty] | MANTENIMIENTO | [29 empty] | RECEPCION: |  |  |  | TEC. J. CARREÑO
10
11 |  | 1. | RECEPCION: PRUEBAS ELECTRICAS | [24 empty] | 4. | REVISION MECANICA
12 |  |  | Hecho por: |  |  |  | TEC. D. EFFIO | [11 empty] | Fecha: |  |  | 2026-01-05 | [6 empty] | Hecho por: |  |  |  | TEC. M. CHUNGA | [11 empty] | Fecha: |  |  | 2026-01-05
13 |  | a. Aislamiento megóhmetro TeraOhm XA 5kV - MI 3205 | [25 empty] | a. Refrigeración
14 |  | ESTATOR | [5 empty] | A MASA | [8 empty] | ENTRE FASES | [11 empty] | Canalización mediante: | [7 empty] | RANURAS
15 |  | BORNES | [5 empty] | 1 - M |  |  | 2 - M |  |  | 3 - M |  |  | 1 - 2 |  |  | 2 - 3 |  |  | 3 - 1 |  |  |  |  | b. Partes Contructivas
16 |  | AISLAMIENTO (MΩ) | [5 empty] | 3450 |  |  | 3550 |  |  | 3710 |  |  | 3780 |  |  | 4100 |  |  | 4420 |  |  |  |  | Posición de trabajo: | [5 empty] | HORIZONTAL
17 |  | b. Resistencia | [25 empty] | Tapas LT: |  |  | C/DESGASTE | [5 empty] | LOT: |  | OK
18 |  | BOBINA | [5 empty] | 1 - 4 | [5 empty] | 2 - 5 | [5 empty] | 3 - 6 | [7 empty] | Funda LOT: |  |  | OK | [5 empty] | Contratapa LT: |  |  |  |  | - |  |  |  | LOT: |  | - |  |  |  |  | c. Datos de Bobina
19 |  | RESISTENCIA (Ω) | [5 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | [7 empty] | Soportes de eje LT: |  |  |  |  | VENTILADOR |  |  |  | LOT: |  | OK | [13 empty] | Alambre (AWG) / Peso (kg): |  |  |  |  | Conexión:
20 |  | CONCLUSION: |  |  |  |  | MANTENIMIENTO | [20 empty] | Ventilador LOT: |  |  |  |  | DAÑADO |  |  |  | Chaveta: |  |  | - | [12 empty] | Papel Nomex / Peso (g): |  |  |  |  | Grupos de Bobinas:
21 | [27 empty] | Carga LT: |  |  | TURBINA: OK | [8 empty] | Chaveta: |  |  | OK | [9 empty] | Pase: |  |  |  |  | Bobinas por grupos:
22 |  | c. Evaluación de núcleo magnético | [25 empty] | Rodamientos LT: |  |  |  |  | 6207-2Z/C3 | [6 empty] | LOT: |  | 6206-2Z/C3 | [10 empty] | Vueltas: |  |  |  |  | N. Salidas:
23 |  | Tiempo de prueba | [5 empty] | - | [6 empty] | Comentarios: |  |  |  |  | - | [7 empty] | Anillo lan LT: |  |  | OK |  |  |  | LOT: |  | -
24 |  | Voltaje inducido | [5 empty] | - | [19 empty] | V-ring LT: |  |  | 35 VA |  |  |  | LOT: |  | 30 VA | [15 empty] | c. Evaluación de núcleo magnético
25 |  | % Area calentamiento | [6 empty] | - | [18 empty] | Retén LT: |  |  | - |  |  |  | LOT: |  | - | [15 empty] | Tiempo de prueba |  | - |  | Comentarios: |  | -
26 |  | kGauss |  |  | - | [47 empty] | Voltaje inducido |  | -
27 | [27 empty] | 5. | SALIDA: PRUEBAS DE VIBRACION RMS mm/s | [23 empty] | % Area calentamiento |  |  | -
28 |  | 2. | RECEPCION: PRUEBAS DE VIBRACION RMS mm/s | [24 empty] | RMS | [6 empty] | LT | [5 empty] | LOT | [11 empty] | kGauss | -
29 |  | RMS | [6 empty] | LT | [5 empty] | LOT | [12 empty] | HORIZONTAL | [6 empty] | 0.7 | [5 empty] | 0.7
30 |  | HORIZONTAL | [6 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | [12 empty] | VERTICAL | [6 empty] | 0.6 | [5 empty] | 0.5
31 |  | VERTICAL | [6 empty] | 1.8 | [5 empty] | 1.8 | [12 empty] | AXIAL | [6 empty] | - | [5 empty] | -
32 |  | AXIAL | [6 empty] | - | [5 empty] | -
33 |  | CONCLUSION: |  |  |  |  | -
34
35 |  | 3. | SALIDA: PRUEBAS ELECTRICAS
36 |  |  | Hecho por: |  |  |  | TEC. D. EFFIO | [11 empty] | Fecha: |  |  | 2026-01-05
37 |  | a. Aislamiento megóhmetro TeraOhm XA 5kV - MI 3205
38 |  | ESTATOR | [5 empty] | A MASA | [8 empty] | ENTRE FASES
39 |  | BORNES | [5 empty] | 1 - M |  |  | 2 - M |  |  | 3 - M |  |  | 1 - 2 |  |  | 2 - 3 |  |  | 3 - 1
40 |  | AISLAMIENTO (MΩ) | [5 empty] | 5110 |  |  | 5420 |  |  | 5350 |  |  | 5500 |  |  | 5830 |  |  | 6210
41 |  | b. Resistencia
42 |  | BOBINA | [5 empty] | 1 - 4 | [5 empty] | 2 - 5 | [5 empty] | 3 - 6
43 |  | RESISTENCIA (Ω) | [5 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | [5 empty] | 1.9
44 |  | c. Prueba de motor
45 |  | Vnom |  | 460 | [6 empty] | Inom (A) |  |  | 5.9 |  |  |  |  | Conexión: |  |  |  | ∆
46 | [7 empty] | ESTATOR IN SITU
47 |  | BORNES | [5 empty] | 1 - 2 | [5 empty] | 2 - 3 | [5 empty] | 3 - 1
48 |  | TENSION | [5 empty] | 440 | [5 empty] | 440 | [5 empty] | 440
49 |  | AMPERAJE | [5 empty] | 6.95 | [5 empty] | 6.95 | [5 empty] | 6.95
50 |  | RPM |  | 3485 | [14 empty] | Iv/In (%) |  |  | 1.178
51
52
53 |  | RESUMEN DE TRABAJO:
54 |  | ▫ | DESARMADO DE MOTOR
55 |  | ▫ | MEGADO DE ENTRADA
56 |  | ▫ | MEDICION DE PARAMETROS DE AJUSTE EN EJE Y TAPAS
57 |  | ▫ | EMBOCINADO DE TAPA LT
58 |  | ▫ | CAMBIO DE RODAMIENTOS Y V-RING
59 |  | ▫ | LAVADO, BARNIZADO Y HORNEADO DE LA BOBINA
60 |  | ▫ | LIMPIEZA Y PINTADO DE TODAS LAS PARTES DEL MOTOR
61 |  | ▫ | MEGADO DE SALIDA
62 |  | ▫ | PRUEBAS DE RESISTENCIA
63 |  | ▫ | PRUEBAS ELECTRICAS 440V - ∆
64 |  | ▫ | ANALISIS VIBRACIONAL
65
66 |  | RECOMENDACIONES:
67 |  | ▫ | MANTENIMIENTO ANUAL
68 |  | ▫ | ANALISIS VIBRACIONAL CADA 90 DIAS
69
70 | HECHO POR: |  |  |  | TEC. OSCAR HUYHUA | [18 empty] | V. B. |  | TEC. JESUS HERRERA | [19 empty] | FECHA: |  |  | 2026-05-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | HECHO POR: 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
2
3 | HECHO POR: 1: CLIENTE:; HECHO POR: 4: SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.; TEC. JESUS HERRERA 27: REFERENCIA:; TEC. JESUS HERRERA 32: AREA: TERMOFORMADO; TEC. JESUS HERRERA 45: O.T.; FECHA: 47: 2992; 2026-05-12 49: -; 2026-05-12 50: 2025
4 | HECHO POR: 1: EQUIPO:; HECHO POR: 4: MOTOR 3WEG 3.7 kW 440 V 200 V 3480 RPM; TEC. JESUS HERRERA 27: N° GUIA:; TEC. JESUS HERRERA 31: T011-0002068; TEC. JESUS HERRERA 41: O.C.; TEC. JESUS HERRERA 43: -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 | HECHO POR: 2: RECEPCION DEL MOTOR; TEC. OSCAR HUYHUA 19: DESARMADO DEL MOTOR; TEC. JESUS HERRERA 36: CAMBIO DE VENTILADOR
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44 | HECHO POR: 2: TRATAMIENTO DE LA BOBINA; TEC. OSCAR HUYHUA 19: LIMPIEZA Y PINTADO DE TODAS LAS PARTES DEL MOTOR; TEC. JESUS HERRERA 36: CAMBIO DE RODAMIENTOS
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 | HECHO POR: 2: MEGADO DEL MOTOR; TEC. OSCAR HUYHUA 19: PRUEBA DE RESISTENCIA; TEC. JESUS HERRERA 36: MOTOR TERMINADO
66
67
68
69
70 | HECHO POR: 1: HECHO POR:; TEC. OSCAR HUYHUA 5: TEC. OSCAR HUYHUA; V. B. 24: V. B.; TEC. JESUS HERRERA 26: TEC. JESUS HERRERA; FECHA: 46: FECHA:; 2026-05-12 49: 2026-05-12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1 | HECHO POR: 1: EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
2
3 | HECHO POR: 1: CLIENTE:; HECHO POR: 4: SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A.; TEC. JESUS HERRERA 27: REFERENCIA:; TEC. JESUS HERRERA 32: AREA: TERMOFORMADO; TEC. JESUS HERRERA 45: O.T.; FECHA: 47: 2992; 2026-05-12 49: -; 2026-05-12 50: 2025
4 | HECHO POR: 1: EQUIPO:; HECHO POR: 4: MOTOR 3WEG 3.7 kW 440 V 200 V 3480 RPM; TEC. JESUS HERRERA 27: N° GUIA:; TEC. JESUS HERRERA 31: T011-0002068; TEC. JESUS HERRERA 41: O.C.; TEC. JESUS HERRERA 43: -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70 | HECHO POR: 1: HECHO POR:; TEC. OSCAR HUYHUA 5: TEC. OSCAR HUYHUA; V. B. 24: V. B.; TEC. JESUS HERRERA 26: TEC. JESUS HERRERA; FECHA: 46: FECHA:; 2026-05-12 49: 2026-05-12